| Заказчик Kunde/User | Цех Abt./Shop | Поз. Pos./Item |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | Подача, м3/ ч Förderstrom/Capacity, m3/h 500-600 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Напор, м Förderhöhe/Head, m 43-45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Давление на входе, бар Druck am Saugstutzen/Suction pressure, bar 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Давление на выходе, бар Druck am Druckstutzen/Discharge pressure, bar 4.3-4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кавитационный запас, м NPSHvorh. / NPSHav. , m не более 6 в рабочей точке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Тип насоса (вертикальный, горизонтальный, погружной и пр.) Pumpenart (vertikal, horisontal, tauchpumpe usw.) Pump type (vertical, horisontal, submersible pump, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Глубина погружения (для вертикальных насосов), м -------- Tauchtiefe (für vertikale Pumpen), m Submergence depth (for vertical pumps), m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перекачиваемая среда Fördermedium/Medium |  |  | Хоз-бытовой сток |  |  |  |  |
| 2.1 | Химсостав chemische Zusammensetzung/ chemical composition |  |  | Азот, фосфор, ПАВ |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание тв. взвесей, % об./масс. Feststoffgehalt, % Vol./Gewicht Solid particles content, % vol./mass |  |  | 300мг/л |  |  |  |  |
| 2.2.1 | их наименование Benennungen/ name | Песок, волокно |  | размеры, мм до 20мм (по волокну с учетом прозоров решетки) Abmessungen, mm Size, mm |  |  |  |  |
| 2.3 | Температура, 0С Temperatur, 0С Temperature, 0С | 17С | 2.4 | плотность, кг/дм 3 Dichte, kg/dm3 density, kg/dm3 |  |  | 1 |  |
| 2.5 | Вязкость, сСт Viskosität, cSt viscosity, cSt | --- |  | при температуре, 0С bei Temperatur, 0С at temperature, 0С |  |  |  |  |
| 2.6 | Дополнительные данные по перекачиваемой среде -------- Zusätzlichen Daten des Fördermediums additional information con. pumped medium |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уплотнение вала сальниковая набивка (если это невозможно, то торцевые уплотнения) Wellenabdichtung/shaft seal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Условия установки: в помещ./под навесом/на улице Aufstellung: im Raum/unter Schirmdach/im Freien Instalation: indoor/under cover/outdoor |  |  |  | Tmax.=22 |  |  | Tmin.=12 |
| 4.1 | Требования по взрывозащите нет Exschutzforderungen/explosion protection requirement |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Привод электродвигатель Antrieb/Driver |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требуемые КИП датчик Pt температуры обмоток статора, датчик влажности Kontrollmessgeräte/Instrumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество насосов 3 Pumpenanzahl/Quantity of pumps |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замечания предварительно подобран Sewatec K 150-400, нужен горизонтальный насос, «сухой» установки, на раме с электродвигателем (муфтовое соединение), IP54. Корпус чугун, раб.колесо чугун с шаровидным графитом (желат.). Bemerkungen/Notes |  |  |  |  |  |  |  |